##### D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

##### 001 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

##### Bezbariérovost školy Pňovice - přístavba výtahu

Vypracoval:	Ing. Roman Zubatý

Zodp. proj.:	Ing. Roman Zubatý

Datum:		prosinec 2016

Zak. č.:		S 16/48

# účel objektu

Účel užívání objektu se nezmění. Objekt slouží pro výuku – základní škola.

# zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení, výtvarného řešení, řešení přístupu do stavby a možného přístupu osob s omezenou schopností pohybu a orientace

Jde o samostatně stojící objekt o dvou traktech, postavený začátkem minulého století.

Objekt o dvou nadzemních podlažích, s částečně zapuštěným suterénem, je zděný, zastřešený valbovou střechou.

V suterénu je situované zázemí školy – kotelna a sklady. V prvním nadzemním podlaží jsou situovány učebny, sborovny, jídelna, výdejna, tělocvična, šatny, knihovna, sociální zařízení. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází učebny, sborovny a sociální zařízení.

Z důvodu zajištění bezbariérovosti školy řeší projekt přístavbu výtahu, který zajistí bezbariérový přístup do jednotlivých podlaží objektu školy.

Výtahová šachta je situována u zadního průčelí objektu. V jednotlivých podlažích budou situovány nástupiště výtahu, v suterénu do skladu, v 1.np do původního skladu, který se zruší a ve 2.np do chodby, která vznikne z části učebny (učebna se rozdělí příčkou na chodbu a učebnu). Další stanice bude situovaná na dvorku, výtah bude průchozí.

Stanice do suterénu bude prozatím pro veřejnost nepřístupná - počítá se s budoucím využitím pro školní účely.

Ve 2.np bude odbourán balkon (na zadním průčelí), který je nevyužívaný.

Propojení objektu s výtahem (šachetní dveře) je situováno v místě původních oken – okna, včetně parapetů, budou vybourána a rozměr otvoru se upraví vyzdívkou.

Výtahová šachta je řešena jako ocelová konstrukce s opláštěním, postavená na železobetonové prohlubni. Zadní (dvorní) a boční stěny budou opláštěné sádrovláknitými deskami s následným kontaktním zateplením (polystyren EPS 70F tl.160mm).

Šachta bude zastřešená plochou střechou se spádem k okapu.

Venkovní stanice bude chráněna stříškou – pultová stříška vynášena ocelovými sloupky.

V místě nástupišť budou osazeny šachetní dveře (automatické dvoukřídlové stranové 900x2000mm), kotvené k ocelové konstrukci.

Vzhled domu se změní pouze při pohledu na zadní průčelí objektu, kde je navržena přístavba výtahu.

Výtah splňuje požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb a ČSN EN 81 – 70.

# stavebně technické a konstrukční řešení objektu

  - Bourací práce

V místě uvažované výtahové šachty bude ve 2.np odbourán balkon (na zadním průčelí), který je nevyužívaný

Propojení objektu s výtahem (šachetní dveře) je situováno v místě původních oken – okna, včetně parapetů, budou vybourána a rozměr otvoru se upraví vyzdívkou.

Při provádění prohlubně šachty bude odbourána původní hydroizolační přizdívka a osekána část základového pasu – základ bude lícovat se stěnou.

V 1. a 2.np bude vybouráno po jednom kusu vnitřních dveří včetně zárubně.

  - Zemní práce

Bude proveden výkop pro prohlubeň výtahové šachty.

Před zahájením zpracování dokumentace pro provádění stavby je nutno přizvat inženýrského geologa, který stanoví třídy zemin v podzákladí a na základě tohoto zatřídění bude možno určit únosnost základové půdy. Předpokládaná únosnost základové půdy v přiloženém statickém výpočtu (ing. F. Balcárek) je Rdt = 160 KPa.

  - Základy

Po výkopu bude v místě šachty odsekána izolační přizdívka a část základového pasu přesahující přes líc objektu. Základový pas objektu bude podbetonován do hloubky navrhovaného založení výtahové šachty a provede se betonáž podkladního betonu z prostého betonu B15. Provede se hydroizolace čelní stěny a dna prohlubně s navázáním na původní hydroizolaci.

Výtahová šachta bude založena na žb desce tl.300mm. Stěny prohlubně tl.300mm budou rovněž železobetonové, pouze čelní stěna prohlubně (k objektu) bude tl.200mm. Celá prohlubeň je ze železobetonu C25/30 s vyztuží 2x kari sítí 8/100, provedená na podkladním betonu.

Hloubka založení výtahové šachty počítá s případným budoucím snížením podlahy suterénu max.600mm. Proto horní část čelní stěny prohlubně šachty (700mm od podlahy suterénu) nebude železobetonová, ale bude vyzděna.

  - Svislé konstrukce

Výtahová šachta je navržena jako ocelová konstrukce – viz. zámečnické výrobky.

Ve 2.np bude prostor učebny rozdělen, sádrovláknitou příčkou, na učebnu a chodbu, na které bude situováno nástupiště výtahu. Původní dveře do učebny budou vybourány – propojení nástupiště s hlavní chodbou v objektu.

Úprava otvorů pro šachetní dveře (po vybourání oken s parapetem) bude provedena vyzdívkou z plynosilikátových tvárnic tl.250mm, která bude kotvena ke stěnám objektu.

  - Vodorovné konstrukce

Nebude prováděno.

  - Schodiště

Nebude prováděno.

  - Krovy

Šachta bude zastřešená plochou střechou - krokve 80/160 ve sklonu od objektu.

  - Izolace proti zemní vlhkosti a vodě

V prohlubni bude osazen ocelový keson - izolace proti vodě.

Při bourání původní hydroizolační přizdívky pokud možno nepoškodit hydroizolaci, případně provést novou s navázáním na původní. Hydroizolace je navržena 2x asfaltovým pásem typu S.

  - Tepelná izolace

Ochrana hydroizolace proti vodě je navržena extrudovaným polystyrenem tl. 120mm, který bude vytažen nad terén, (kde tvoří kontaktní zateplovací systém - mozaiková omítka), až po horní úroveň prohlubně šachty.

Stěny výtahové šachty budou opláštěné sádrovláknitými deskami tl.15mm s následným kontaktním zateplením - minerální vata (λ=0,039Wm-1K-1) tl.160mm, silikonová omítka 2,5mm. Do výšky min. 300mm nad terén bude zateplení provedeno z extrudovaného polystyrenu tl.80mm.

Tepelná izolace ploché střechy šachty - minerální vata (λ=0,039Wm-1K-1) tl.160mm mezi krokve.

  - Výplně otvorů

Nové šachetní dveře ve stanicích jsou navrženy jako automatické dvoukřídlové stranové, rozměru 900x2000mm. Požární odolnost dveří – viz. požárně bezp. řešení stavby.

Vnitřní dveře do učebny ve 2.np budou dřevěné plné, osazené do ocelové zárubně.

  - Podlahy

Podlaha k šachetním dveřím bude dobetonována + nová nášlapná vrstva.

V 1. a 2.np bude na nástupištích provedena nová krytina - PVC.

  - Povrchové úpravy

Zadní (dvorní) a boční stěny výtahové šachty budou opláštěné sádrovláknitými deskami tl.15mm s následným kontaktním zateplením - minerální vata (λ=0,039Wm-1K-1) tl.160mm, silikonová omítka 2,0mm. Zateplení žb prohlubně nad terénem bude provedeno z extrudovaného polystyrenu tl.120mm, mozaiková omítka.

Střešní přesah bude obložen sádrovláknitou deskou, na kterou se provede stěrka s perlinkou + silikonová omítka.

Čelní stěna šachty je tvořena obvodovým zdivem stávající budovy a nad šachetními dveřmi obkladem sádrovláknitou deskou tl.12,5mm, včetně zapravení ostění a nadpraží.

Zámečnické prvky budou natřeny syntetickou barvou, základní + vrchní.

Kolem přeloženého umyvadla ve 2.np bude proveden keramický obklad.

Strop šachty tvoří sádrokartonový podhled s parozábranou.

  - Klempířské výrobky

Veškeré klempířské prvky (střešní krytina, okapnička, závětrné lišty, oplechování kolem stěn, dešťový svod, podokapní žlab) budou provedeny z pozinkovaného plechu.

  - Truhlářské výrobky

Jedná se vnitřní dřevěné dveře do učebny.

  - Zámečnické výrobky

Nosná konstrukce výtahové šachty je navržena z uzavřených ocelových profilů 80x80x4.

Ocelová konstrukce šachty bude postavena na stěny železobetonové prohlubně a je navržena ze čtyř sloupů (jekl 80x80x4) a příčníků (jekl 80x80x4).

Kotvena je do stěn žb prohlubně a k objektu vždy v úrovni stropů – viz. výkres.

Venkovní stanice bude zastřešena - samostatná ocelová konstrukce sestávající ze čtyř sloupků (jekl 60x60x4) a konstrukce pultové stříšky s krytinou z plechové velkoformátové krytiny.

  - Tesařské konstrukce

Zastřešení šachty bude provedeno plochou střechou – krokve 80/160 na které se provede záklop z dřevoštěpkové desky tl.22mm.

  - Krytina

Krytina ploché střechy výtahové šachty je navržena falcovaná z pozink. plechu na dřevěný záklop.

Venkovní stanice bude zastřešena pultovou stříškou s krytinou z plechové velkoformátové krytiny.

  - Zařizovací předměty

Jedná se o umyvadlo ve 2.np, které bude přeloženo na novou příčku.

  - Vodoinstalace

Přeložené umyvadlo ve 2.np bude napojeno na rozvod vody v 1.np – přívod k umyvadlu.

  - Kanalizace

Přeložené umyvadlo ve 2.np bude napojeno na rozvod odpadu v 1.np – od umyvadla.

  - Plynoinstalace

Rozvod plynu na fasádě (přívod do kotelny) bude přeložen do objektu.

  - Elektroinstalace

Nová elektroinstalace v šachtě (osvětlení šachty, zásuvky v prohlubni, přepínače osvětlení šachty, apod.) a k řízení výtahu je součástí technologie výtahu.

Součástí dodávky technologie výtahu bude i dodávka rozvaděče výtahu.

Přívod elektroinstalace k výtahovému rozvaděči a úpravu elektroinstalace z důvodu dispozičních změn, řeší samostatná příloha.

Po provedení elektroinstalace bude provedena její revize.

  - Vytápění

1.NP

Radiátor pod původním oknem (nově šachetní dveře) bude přesunut na boční stěnu.

2.NP

Radiátor pod původním oknem (nově šachetní dveře) bude demontován. Nově bude osazen v učebně pod oknem a napojen na rozvod k radiátoru u sousedního okna.

  - Vzduchotechnika

Nebude prováděna.

  - Výtah

Jedná se o průchozí elektrický lanový osobní výtah s bezpřevodovým výtahovým strojem umístěným pod stropem šachty.

Počet podlaží/nástupišť	: 4/4

Nosnost / počet osob	: 630 kg / 8 osob

Jmenovitá rychlost	: 1 m/s

Šachetní dveře	: automatické dvoukřídlové stranové 900x2000mm

požární odolnost dveří – viz. požárně bezp. řešení stavby

Vybavení výtahů bude řešeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

# stavební fyzika – tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika / hluk, vibrace

Výběr stavebních materiálů a skladba stavebních konstrukcí je navržena tak, aby bylo cíleně dosaženo maximálně možných hodnot na úsporu tepla při rozumné ceně na pořízení těchto konstrukcí. Volba těchto materiálů zaručuje tepelný odpor pod požadovanou hodnotu.

Ekvivalentní hladina hluku LAaeq nepřesáhne hodnoty, dané Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. O ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Výtahová šachta bude odvětrána do venkovního prostoru větracím otvorem 335x190mm pod stropem šachty.

# dodržení obecných podmínek na výstavbu

Projektová dokumentace je řešena v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 č. Sb. o technických požadavcích na stavby ve znění pozdějších předpisů a rovněž v souladu s příslušnými ČSN, které se týkají navrhované stavby.

Tato zpráva, spolu se standarty výstavby, je nedílnou součástí projektové dokumentace. Veškeré údaje v ní uvedené musí být zohledněny v dodávce stavby.

V případě zjištění nepředvídatelných okolností během stavby je nutné, aby investor o tomto uvědomil projektanta a mohla být sjednána náprava.

Stavební práce budou prováděny podle technologických standardů.

Ing. Roman Zubatý	v Samotiškách, prosinec 2016