##### D.2 - DokumENTACE technických a technologických zařízení

##### D.2.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

##### Bezbariérovost školy Pňovice - přístavba výtahu

Vypracoval:	Ing. Roman Zubatý

Zodp. proj.:	Ing. Roman Zubatý

Datum:		prosinec 2016

Zak. č.:		S 16/48

# Úvod

V areálu školy je navržena přístavba výtahu, v rozsahu stavby výtahové šachty včetně dodávky technologie nového výtahu.

V souladu s ČSN EN 81-1+A3 a ČSN EN 81-21 se nově jedná o elektrický lanový osobní výtah nosnosti 630kg (8 osob) s bezpřevodovým výtahovým strojem.

# Základní údaje

Z důvodu zajištění bezbariérovosti školy řeší projekt přístavbu výtahu, který zajistí bezbariérový přístup do jednotlivých podlaží objektu školy.

Výtahová šachta je situována u zadního průčelí objektu. V jednotlivých podlažích budou situovány nástupiště výtahu, v suterénu do skladu, v 1.np do původního skladu, který se zruší a ve 2.np do chodby, která vznikne z části učebny (učebna se rozdělí příčkou na chodbu a učebnu). Další stanice bude situovaná na dvorku, výtah bude průchozí.

Stanice do suterénu bude prozatím pro veřejnost nepřístupná - počítá se s budoucím využitím pro školní účely.

Výtahová šachta bude založena na žb desce.

Propojení vnitřního prostoru objektu s výtahem bude provedeno vybouráním původních oken (včetně parapetů), v místě navrhovaných nástupišť.

Výtahová šachta je řešena jako ocelová konstrukce s opláštěním. Zadní a boční stěny budou opláštěné sádrovláknitými deskami s následným kontaktním zateplením (minerální vata tl.160mm).

Šachta bude zastřešená plochou střechou - krokve se sádrokartonovým podhledem, krytina je navržena falcovaná z pozink. plechu na dřevěný záklop.

Výtahová šachta bude odvětrána do venkovního prostoru větracím otvorem 335x190mm pod stropem šachty.

V místě nástupišť budou osazeny šachetní dveře (automatické dvoukřídlové stranové 900x2000mm), kotvené k ocelové konstrukci. Podlaha k šachetním dveřím bude dobetonována + nová nášlapná vrstva.

Po veškerých stavebních pracích bude namontována nová technologie výtahu – průchozí lanový osobní bezbariérový výtah nosnosti 630kg (8 osob), kabina 1100x1400mm, kabinové dveře automatické dvoukřídlové stranové 900x2000mm. Výtahový stroj je umístěn pod stropem šachty.

Výtahový rozvaděč bude osazen ve 2.np, vedle šachetních dveří, do sádrovláknité příčky.

Projektová dokumentace je řešena v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (kabina velikosti 1100x1400mm, automatické dveře šířky 900mm, sklopné sedátko v dosahu ovladačů). Vybavení výtahu (ovladače, signalizace – optická, akustická a hlasová) bude splňovat požadavky pro zrakově a sluchově postižené dle vyhlášky.

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Počet stanic/nástupišť	: 4/4

Nosnost / počet osob	: 630 kg / 8 osob

Jmenovitá rychlost	: 1 m/s

Zdvih	: 6,8 m

Lanový převod	: 1:1

Řízení	: simplex, procesorové, tlačítkové-samoobslužné

Elektromotor	: synchronní, bezpřevodový stroj

Šachetní dveře	: automatické dvoukřídlové stranové 900x2000mm

požární odolnost dveří – viz. požárně bezp. řešení stavby

Typ klece	: osobní – celokovová

Rozměry klece	: 1100x1400x2160

Kontrola přetížení	: vážení silentbloky mezi rámem a klecí

Klecové dveře	: automatické dvoukřídlové stranové 900x2000mm

Vodítka klece    	: broušená, podepřená, T 90/75/16 mm

Vodítka závaží    	: podepřená, T 50/50/5 mm

Vybavení výtahů bude řešeno v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.

Ing. Roman Zubatý	v Samotiškách, prosinec 2016